建筑一生 http://coyis.com

目录
11.
钢材类


22建筑安全及劳动保护产品


33混凝土、砂浆试块


34墙体材料


45铝合金型材及板材


46碳纤维布及浸渍胶


57给排水、防水材料胶粘剂


58建筑装饰材料


59建筑涂料


610石材、大理石


611.防水涂料


712防水卷材


813 建筑密封胶


814 给排水管


1015线管槽


1016.金属元素化验


1017.粉煤灰、矿渣粉、建筑石灰


1118.凝土预制构件


1119.配合比设计


1120.混凝土用骨料


1121.水泥


1222.建筑材料有害物质含量


1223.室内环境质量检测


1224.隔热材料


1325.砼和砂浆外加剂


1426.干混砂浆


1427.建筑保温系统及材料


1629.材料防火性能送检费用及送样规格


1730.低压电器、开关、插座


1831.电器附件安装盒和外壳（新项目）


1832.电线电缆（供配电用）


2233.控制电源电缆（电源电缆及消防信号用）


2434.特种电缆


2435.通信电缆（智能化弱电用）


25防静电材料及防静电工程


2536、防静电材料


2637、防静电工程


2638.给排水、消防管道材料（新项目）


2639.生活用水器具


2740、各式阀门


2841、母线槽（母线干线系统）检测送样的相关说明及收费标准


2942、照明器具


3043、道理照明工程




说明：借鉴自广东省建设工程质量安全监督检测总站
1. 钢材类

	材料名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	钢板、角钢、工字钢、槽钢、钢管、不锈钢、钢材对接焊

GB700-88、GB/T1591-94
	拉伸、冷弯、冲击
	每批抽取两段，每段长约50cm

（钢板为50×3㎝）
	7

	圆钢
	拉伸性能、冷弯性能
	每批切3段50cm
	7

	地脚螺栓
	螺栓机械性能、材质检验
	3条×50cm/2条×50cm
	5

	钢筋
	拉伸、冷弯
	d≤25mm取5段550mm   25＜d≤32mm 取5段600mm   32＜d≤50mm 取5段700mm
	4

	冷轧带肋钢筋GB13788-2000
	抗拉强度、伸长率
	每批切4根50cm长。
	4

	冷轧扭钢筋JG3046-1998
	拉伸、冷弯
	每批切3根50cm长。
	5

	焊接钢筋网JGJ/T 114-1997
	拉伸、冷弯、剪切力
	从网格中最大限度剪切十字型试样7根。
	5

	钢筋电弧焊、电渣压力焊
	拉伸
	同级别、直径300个一批，每批切3个试件
	4

	钢筋闪光对焊（JGJ18-96）
	拉伸、冷弯
	同级别、直径300个一批，每批切6×50cm
	4

	钢丝（GB/T5223-1995）
	抗拉强度、非比例伸长应力、伸长率
	每盘两端取样，取3条1米
	4

	膨胀螺丝
	拉力、剪切
	6个/组
	5

	钢筋机械连接
	拉伸(注明接头类型、等级)
	连接件3条/组、母材1条、长度50cm
	4

	T型预埋件
	拉力
	底板60*60，钢筋或圆钢500mm，3个/组
	5

	钢铰线、钢丝束GB/T5224-2003
	屈服负荷、最大负荷、伸长率
	每批抽取三盘，每盘抽一根，共取3根1.2米。
	5

	锚具、夹具

GB/T14370-2000
	硬度
	硬度检验抽取5％，
	5

	
	静载

锚固
	单孔
	锚具6个，钢绞线3条1.2米。
	

	
	
	多孔（最大16孔）
	锚具6个，

钢绞线长4.3米/每条，数量按孔数×3。
	

	钢结构高强螺栓连接（连接副）

GB/T1228~1231-91 GB/T3632~3633-95

GB50221-95 

JGJ82-91
	大六角－扭矩系数
	硬度、实物机械性能、螺母机械性能
	每批抽取8套为一组；

硬度每批抽取套为一组。
	5

	
	扭剪型－紧固轴力
	
	
	

	
	摩擦面抗滑移系数
	每批抽取3件为一组，由生产单位制备试件
	

	钢网架

结构
	钢管杆件与封板或锥头
	焊缝抗拉
	不大于300根为一批，每批抽3根为一组，试件长度为500～550mm，另需提供设计值。
	5

	
	螺栓球螺孔与高强度螺栓配合（GB/T16939-1997）
	轴向抗拉

≥M39可用硬度试验代替拉力试验
	不大于600只为一批，每批抽取3个球、6个螺栓为一组
	5

	铸铁或树脂井盖
	承载力、残留变形
	每批抽取2套
	5

	普通板式橡胶支座
	抗压弹模、抗剪弹模、抗剪粘结性
	同型号规格每批取6块
	10

	四氟滑板橡胶支座
	抗压弹模、抗剪弹模、极限抗压强度
	
	10

	电焊条
	尺寸偏差、熔敷金属拉伸试验、偏心(不圆)度、

化学分析
	按照需要数量至少在3个部分平均取有代表性的样品，约三包焊条
	10


2建筑安全及劳动保护产品

	材料名称
	检验项目
	抽样规则

及数量
	完成天数


	脚手架扣件

（GB 15831-2006）
	直角
	抗滑、抗破坏
	批量：281～500抽16个；

       501～1200抽26个；

      1201～10000抽40个
	10

	
	
	扭转刚度性能

扭力矩试压
	
	

	
	旋 转
	抗滑、抗破坏性能、扭力矩试压
	批量：281～500抽8个；

      501～1200抽13个；

      1201～10000抽20个
	

	
	对 接
	抗拉性能、扭力矩试压
	
	

	
	底 座
	抗压性能
	
	

	
	可调托撑
	抗压强度
	
	

	门式钢管脚手架
	门架
	立杆抗压承载力、挠度、锁销承载能力
	同厂家型号每批抽6套
	10

	
	可调底座
	抗压承载力
	每批抽取12套
	10

	密目式安全立网
	断裂强力×断裂伸长、接缝部位抗拉强力、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、耐贯穿性、耐冲击性、阻燃性能
	批量：≤500张，取6张/组  
	8

	
	
	  501～5000张，取10张/组
	

	
	
	≥5001张，取16张/组
6500
	

	安全平网
	耐冲击性能、绳断裂强力、筋绳间距、系绳间距及长度、阻燃性能(注：非阻燃平网不需检阻燃性能)
	批量：≤500张，取6张/组

501～5000张，取10张/组

≥5001张，取16张/组
	8

	安全立网
	耐冲击性能、绳断裂强力、系绳间距及长度、阻燃性能(注：非阻燃平网不需检阻燃性能)
	批量：≤500张，取6张/组

501～5000张，取10张/组

≥5001张，取16张/组
	8

	安全帽
	冲击吸收性能
	高温(50℃)处理
	批量范围小于500顶，每个项目

需抽取3顶，批量范围500～5000顶，每个项目需抽取5顶
	10

（辐照处理需28天）

	
	
	低温(-10℃)处理
	
	

	
	
	浸水处理
	
	

	
	
	辐照处理
	
	

	
	耐穿刺性能
	高温(50℃)处理
	
	

	
	
	低温(-10℃)处理
	
	

	
	
	浸水处理
	
	

	
	
	辐照处理
	
	

	
	下额带强度、阻燃性、侧向刚性、防静电性能、电绝缘性能
	
	

	坠落悬挂安全带
	整体静态负荷、整体动态负荷
	每个项目需抽取3条
	15

	围杆作业安全带
	整体静态负荷、整体滑落
	
	

	区域限制安全带
	整体静态负荷
	
	

	碗扣式钢管脚手架
	上碗扣强度、下碗扣焊接强度、横杆接头强度、横杆接头焊接强度、可调支座抗压强度
	每批抽取横杆12套、立杆8套、可调底座、可调托撑各8套
	12

	轮扣式脚手架
	立杆外径、立杆壁厚、横杆外径、横杆壁厚、轮盘焊接强度、横杆插头焊接强度、可调支座抗压强度
	每批抽取横杆、立杆各8套、可调底座、可调托撑各8套
	12


3混凝土、砂浆试块

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	混凝土试块
	抗压、抗折、抗渗
	抗压、抗折（550*150*150）3块/组，抗渗6块/组
	到龄期后4天

	
	砼弹性模量
	6块为一组，150*150*450
	

	
	砼电通量(库仑量)
	3个Φ95×5mm
	

	砂浆试块
	抗压
	同标号和配比每一楼层或250m3制作一组
	


4墙体材料

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	烧结普通砖、多孔砖

烧结空心砖和空心砌块
	抗压强度
	3.5～15万块为一批，每批抽10块/组
	7

	蒸压灰砂砖
	抗压、抗折强度
	10万块为一批、随机抽取10块
	7

	普通混凝土小型空心砌块
	抗压
	1万块为一批，每批抽5块/组
	7

	加气混凝土砌块
	抗压、干容重、干燥收缩率
	100×100取18块
	7

	混凝土路面砖
	抗压、抗折
	10块
	7

	混凝土路缘石
	抗压、抗折
	10块
	7

	耐火砼
	500℃以下、500℃-1100℃
	3块/组
	7

	水泥石粉试压件
	无侧限抗压
	6块/组、9块/组、13块/组
	5

	轻质墙板
	抗压、抗剪、吊挂力、冲击、密度、吸水率
	60块成品/组
	15

	纸面石膏板
	外观质量、尺寸偏差、断裂荷载、单位面积质量、吸水率、表面吸水量
	以每2500张同一型号、同规格的产品为一批、从每批产品中随机抽取5张
	7

	
	
	
	

	
	
	
	


5铝合金型材及板材

	材料名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	铝合金建筑型材(阳极气化、着色型材)GB/T5237.2-2004
	壁厚、韦氏硬度、氧化膜厚度、拉伸、伸长率
	表面处理方式：阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳喷涂；除粉末喷涂外，其余均应填写膜厚级别。同一牌号、状态、规格为一批，每批抽取切取3条×350
	5

	铝合金建筑型材(电泳涂漆型材)

GB/T5237.3-2004
	
	
	

	铝合金建筑型材(粉末喷涂型材)

GB/T5237.4-2004
	
	
	

	铝合金建筑型材(氟碳喷涂型材)

GB/T5237.5-2004
	
	
	

	铝幕墙板—氟碳喷涂铝单板

YS/T429.2-2000
	板厚、涂层厚度、涂层硬度、外观质量
	切取3块300×300
	

	铝塑复合板 GB/T17748-1999
	板厚、涂层厚度、涂层硬度、铅笔硬度、剥离强度
	切取3块300×300
	

	镀铝锌（镀锌）板
	镀铝锌（镀锌）含量、镀铝锌（镀锌）层厚度
	切取4块70×70
	

	轻钢龙骨
	涂层厚度
	切取3条×350
	


6碳纤维布及浸渍胶
	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	碳纤维布ECS146：2003
	抗拉强度标准值、弹性模量、伸长率
	随机抽取1m布和1kg浸渍胶，注明配比
	21

	浸渍胶或粘结树脂

CECS146：2003
	拉伸强度、伸长率、拉伸剪切强度、压缩强度、弯曲强度、正拉粘结强度、弹性模量
	同一批次共抽取2kg样品、注明配比
	25

	碳纤维复合材浸渍胶 

 GB 50367-2006
	抗拉强度、受拉弹性模量、伸长率、抗弯强度、抗压强度、钢-钢拉伸抗剪强度标准值、与混凝土的正拉粘结强度、不挥发物含量(固体含量)
	同一批次抽取2kg样品、注明配比
	25

	底胶 GB 50367-2006
	钢-钢拉伸抗剪强度标准值、与混凝土的正拉粘结强度、不挥发物含量(固体含量)、混和后初黏度(23℃时)
	同一批次抽取2kg样品、注明配比
	25

	修补胶  GB 50367-2006
	胶体抗拉强度、胶体抗弯强度、与混凝土的正拉粘结强度
	同一批次抽取2kg样品、注明配比
	25

	粘钢及外粘型钢用胶粘剂 

GB 50367-2006
	抗拉强度、受拉弹性模量、伸长率、抗弯强度、抗压强度、钢-钢拉伸抗剪强度标准值、钢-钢粘结抗拉强度、与混凝土的正拉粘结强度、不挥发物含量(固体含量)  
	同一批次抽取2kg样品、注明配比
	25

	锚固用胶粘剂 GB 50367-2006
	劈裂抗拉强度、抗弯强度、抗压强度、钢-钢(钢套筒法)拉伸抗剪强度标准值、不挥发物含量(固体含量)  
	同一批次抽取2kg样品、注明配比
	25

	裂缝修补胶 GB 50367-2006
	钢-钢拉伸抗剪强度标准值、抗拉强度、受拉弹性模量、抗弯强度、抗压强度、不挥发物含量(固体含量)  
	同一批次抽取2kg样品、注明配比
	25

	修补裂缝用聚合物水泥注浆料

GB 50367-2006
	劈裂抗拉强度、抗压强度、注浆料与混凝土的正拉粘结强度
	同一批次抽取2kg样品、注明配比
	25


7给排水、防水材料胶粘剂

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	PVC-U塑料管材、件用溶剂型胶粘剂Q/（GZ）GZZJ001-2002
	外观、固体含量、剪切强度、胶膜特性、常温耐静液压试验(A类)
	不超过2t为一批。同一型号取500ml
	7

	PVC-U塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002
	树脂含量、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度
	不超过10t为一批。同一型号取500ml
	7

	高分子防水卷材胶粘剂 

JC 863-2000
	粘度、不挥发物含量、适用期、剪切状态下的粘合性(标准试验条件)、剥离强度(标准试验条件)

※适用期仅适用于双组分产品
	同一类型、同一品种的5t(不足5t)为一批，每一批号取500ml(双组分需提供配比)，注明品种：基底胶/搭接胶/通用胶
	14


8建筑装饰材料

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	地板砖 GB/T4100-2006
	尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、釉面抗龟裂（内墙釉面砖）
	2000m2为一批，≥500*500抽10块，500*500以下抽一箱
	7

	釉面内墙砖 GB/T4100-2006
	
	2000m2为一批抽10块
	7

	外墙砖 GB/T4100-2006
	
	5000m2为一批抽30块
	7


9建筑涂料

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	内墙乳胶漆

GB/T 9756-2001
	容器中状态、施工性、涂膜外观、耐洗刷性、耐碱性
	同一厂家批号抽2升
	14

	外墙乳胶漆 GB/T 9755-2001

溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001

外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002

合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
	容器中状态、施工性、涂膜外观、耐洗刷性、耐水性、耐碱性
	
	

	建筑室内腻子JG/T3049-1998
	容器中状态、施工性、干燥时间、耐水性、耐碱性、打磨性、粘结强度（标准状态、浸水）
	注明：1普通型或柔性型；

2粉状腻子或腻子膏；

3单组分腻子或双组分腻子(单组分腻子只需兑水；双组分腻子需兑水并添加粘结胶液)；注明配合比。

同批号取3kg样品
	12

	建筑外墙用腻子JG/T157-2004
	容器中状态、施工性、干燥时间、耐水性、耐碱性、打磨性、吸水量、粘结强度（标准状态、冻融循环5次）、动态抗开裂性
	
	12～15

	硅酸盐复合绝热涂料

GB/T 17371-1998
	外观质量、体积收缩率、干密度、抗拉强度、粘结强度
	注明产品等级(优等品、一等品、合格品)；注明产品型号(普通型、憎水型)，

同型号取3kg样品
	10

	饰面型防火涂料(又称膨胀型防火涂料) GB12441-2005
	容器中状态、干燥时间、附着力、柔韧性、耐水性、耐湿热性
	2kg
	14

	钢结构防火涂料 GB 14907-2002
	容器中状态、干燥时间、外观与颜色、粘结强度
	2kg
	14


10石材、大理石

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	天然板石 GB/T18600-2001

天然花岗石建筑板材GB/T18601-2001

天然大理石建筑板材

GB/T 19766-2005
	吸水率、密度、压缩强度、弯曲强度
	吸水、密度5块50*50*50，弯曲5块100*10H+50

抗压（干燥、水饱和）各5块50*50*50
	7

	石材、陶瓷背栓试件

GB/T 9966.7-2001
	拉拔试验、抗剪
	300*300各5块 背栓安装在试样中心
	5

	建筑装饰用天然石材防护剂

JC/T 973-2005
	固体含量、PH值、稳定性、耐污性、水泥粘结强度的下降率、防水性、

耐酸性、耐碱性、抗渗性、

有害物质限量
	同一类型、同一等级3000kg为一批。从一批中取两份试样各为1kg
	30


11.防水涂料

	产品名称
	常规检验项目【】
	抽样规则及数量
	报告时间

	水乳型沥青防水涂料

JC/T 408-2005


	【固体含量、耐热度、表干时间、实干时间、低温柔度(标准条件)、断裂伸长率(标准条件)】粘结强度


	以同一类型、同一规格5t为一批,每批取2kg样品

需注明产品类型：

H型/L型
	12

	聚氨酯防水涂料

GB/T 19250-2003
	【拉伸强度、断裂伸长率、固体含量、低温弯折性、不透水性、表干时间、实干时间、潮湿基面粘结强度(用于地下潮湿基面时)】
	以同一类型、同一规格15t为一批,每批共取3kg样品

需注明产品类型：单组分/双组分(双组分提供配比)；

I类/II类
	12

	聚合物乳液防水涂料

JC/T 864-2000
	【拉伸强度、断裂延伸率、固体含量、不透水性、干燥时间】
	以5t为一批,每批共取2kg样品

注明产品类型： I类/II类
	12

	聚合物水泥防水涂料 

JC/T 894-2001
	【固体含量、无处理的拉伸强度、无处理的断裂伸长率、低温柔性、不透水性】、干燥时间、潮湿基面粘结强度
	以同一类型10t为一批,每批共取3-5kg样品

需注明产品类型：

配合比；

I型/II型
	14

	备注
	以上的防水涂料送检时，基本都没有用原包装送过来的，各个生产厂家对样品名称的命名都不是完全一致，请客户在委托单上注明样品的全称，其中【】中的项目为常规检验项目

	水泥基渗透结晶型防水涂料GB 18445-2001

注明：配合比
	匀质性
	含水量、总碱量、氯离子、密度
	粉料抽取10kg
水剂抽取3 kg

注明掺量
	32～64

	
	受检涂料
	安定性、凝结时间、抗折、抗压强度、湿基面粘结强度、抗渗压力、第二次抗渗压力、渗透压力比、第二次渗透压力
	
	

	
	掺防水剂砼
	减水率、泌水率比、抗压强度比、含气量、凝结时间差、收缩率比、渗透压力比、第二次抗渗压力、对钢筋的锈蚀作用
	
	


12防水卷材

	产品名称
	常规检验项目【】
	抽样规则及数量
	报告时间

	高分子防水材料 第1部分：片材

GB/T 18173.1-2006

分为均质片、复合片和点粘片
	常温拉伸强度、常温扯断伸长率、不透水性、撕裂强度、低温弯折、复合强度(FS2)
	以同品种、同规格的5000m2片材为一批，随机抽取2㎡样品

注明产品名称、

片材类型代号
	5

	高分子防水材料 第2部分：止水带GB/T 18173.2-2000
	【拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度】、硬度(邵尔A)、压缩永久变形、热空气老化、脆性温度
	随机抽取2m试样

注明产品类型：B类/S类/J类
	5

	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶GB/T 18173.3-2000
	腻子型
	体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验
	随机抽取1m试样，注明产品类型
	5

	
	制品型
	【拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率】、硬度(邵尔A)
	
	10

	弹性体(SBS)/塑性体(APP)

改性沥青防水卷材

GB18242-2000 / GB18243-2000
	【拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、、低温柔度、耐热度】撕裂强度

胎基为玻纤胎时，不要求检最大拉力时延伸率
	以同一类型、同一规格的10000m2为一批，随机抽取2㎡样品；

需注明产品胎基：玻纤胎
聚酯胎
产品类型：I型/II型
	7

	自粘橡胶沥青防水卷材JC 840-1999

产品表面材料分为三种：

 PE/AL/N膜
	【拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度、柔度、剪切性能、剥离性能】、剥离性能、抗穿孔性

其中表面材料为PE/N膜时，耐热度不作要求
	以同一类别、同一规格的5000m2为一批，随机抽取2㎡样品；
	5

	聚氯乙烯防水卷材 GB12952-2003

氯化聚乙烯防水卷材GB12953-2003产品分为N类(I型/II型)

L及W类(I型/II型)
	【拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温弯折性、热处理尺寸变化率】、抗穿孔性、剪切状态下的粘合性
	以同一类型、同一规格的10000m2为一批，随机抽取3m样品
	8

	EVA防水板 GB/T17643-1998
	拉伸强度、断裂伸长率、直角撕裂强度、尺寸稳定性
	随机抽取3m样品
	5

	自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 JC 898-2002

产品表面材料分为三种：

 PE/AL/S，分为I型/II型
	【拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、耐热度、剥离性能、低温柔度、剪切性能(卷材与卷材/卷材与铝板)、】、抗穿孔性、撕裂强度
	以同一类型、同一规格的10000m2为一批，随机抽取2㎡样品
	5

	沥青复合胎柔性防水卷材 JC/T 690-1998
	拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度、柔度
	以同一品种、同一规格、同一等级1000卷为一批，抽取2㎡样品
	5

	氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材

JC/T 684-1997  

(请注明产品类型：S型/N型)
	【拉伸强度、断裂伸长率、直角形撕裂强度、不透水性】、热老化保持率、脆性温度、热处理尺寸变化率
	以同规格、同类型的卷材250卷为1批，抽取3㎡样品
	10

	塑料土工格栅 

GB/T 17689-1999

，单向有两种型号：高密度聚乙烯土工格栅聚丙烯土工格栅
	单向
	每延米拉伸屈服力、屈服伸长率、2%、5%伸长率时的拉伸力
	抽取2㎡样品

注明产品规格

单向TGDG..

双向 TGSG..-..
	5

	
	双向
	纵横向每延米拉伸屈服力、纵横向屈服伸长率、2%.5%纵横向伸长率时的拉伸力
	
	

	土工合成材料 短纤针刺非织造土工布GB/T 17638-1998
	厚度、单位面积质量偏差、断裂强力、伸长率、CBR顶破强力、撕破强力
	抽取2㎡样品
	7

	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布GB/T 17639-1998
	厚度、单位面积质量偏差、断裂强力、伸长率、CBR顶破强力、撕破强力
	抽取2㎡样品
	

	陶瓷墙地砖胶粘剂

JC/T 547-2005

注明产品类型，并注明配合比
	1)水泥基胶粘剂(C)。1.普通型(C1)：拉伸胶粘原强度，浸水后(热老化)的拉伸胶粘强度，晾置时间,20min拉伸胶粘强度、2.快速硬化(CF)：早期拉伸胶粘强度，晾置时间,10min拉伸胶粘强度
	C类产品100t为一批，其它类10t为一批，每批抽取5kg样品(注明类型和代号)
	32

	
	2)膏状乳液胶粘剂(D)。普通型(D1)：压缩剪切胶粘原强度，热老化后的压缩剪切胶粘强度，晾置时间,20min拉伸胶粘强度
	
	

	
	3)反应型数脂胶粘剂(R)。普通型(R1)：压缩剪切胶粘原强度，浸水后的压缩剪切胶粘原强度、晾置时间,20min拉伸胶粘强度
	
	


13 建筑密封胶

	产品名称
	常规检验项目【】
	抽样规则及数量
	报告时间

	聚氨酯建筑密封胶JC/T 482-2003

产品分为单组分/双组分
	密度、流动性(下垂度(N型/流平性(L型))、表干时间、挤出性(仅适用于单组分)、适用期(仅适用于多组分)、拉伸模量(23℃)、定伸粘结性
	以同一品种、同一类型的产品每5t 为一批，单组分取2-3支，多组分共抽取4kg,注明产品类型20LM25LM/20HM/
	32

	聚硫建筑密封胶

JC/T 483-2006

多组分注明配比
	【密度、流动性(下垂度(N型/流平性(L型))、表干时间、适用期、弹性恢复率、定伸粘结性】、拉伸模量(23℃)、质量损失率
	以同一品种、同一类型的产品每10t 为一批，取4kg样品

注明产品类型20LM25LM/20HM/
	36

	丙烯酸酯建筑密封胶

JC/T 484-2006

注明类别12.5E(弹性体)/12.5P/7.5P(塑性体)
	密度、下垂度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、定伸粘结性(12.5E级)、断裂伸长率(12.5P/7.5P级)
	以同一品种、同一类型的产品每10t 为一批,每件包装箱随机抽取2-3支，散装产品约取4kg
	36


14 给排水管

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	给水用PVC－U管材
	外观、尺寸、维卡软化温度、液压试验、纵向回缩率
	同型号、规格取6条1米（φ20-110mm）
	7

	给水用PVC－U管件
	外观、尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验、液压试验
	同型号、规格取10个
	

	冷热水用PPR管材
	外观、尺寸、纵向回缩率、常温静液压试验、简支梁冲击试验
	同型号、规格取6条1米（液压只做常温）
	7

	冷热水用PPR管件
	外观、尺寸、常温静液压试验
	同型号取6个
	

	给水用HDPE管材
	外观、尺寸、纵向回缩率、常温静液压试验发、断裂伸长率
	同型号取6条1米
	

	给水衬塑复合钢管
	外观、内衬塑料厚度、弯曲（压扁）性能、结合强度
	同型号、规格取4条1米（外径大于65mm取3条50-100mm）和2 件20mm
	

	给水衬塑管件
	外观、结合性能、耐压强度
	同型号、规格取9个
	

	给水涂塑复合管件
	涂层外观、涂层厚度、弯曲(压扁)试验、冲击试验
	同型号、规格3条1200mm(管径大于50mm取3段50mm)和3段100mm
	

	©建筑用铜管管件
	外观、强度试验、爆破压力试验
	同型号、规格取9个
	

	铝塑复合管用卡套式铜制
	外观、密封性、液压爆裂
	同型号、规格号取6个
	

	排水PVC-U管材
	外观、尺寸、拉伸性能、落锤冲击性能、维卡软化温度
	同型号、规格取4条1米（40-160mm）
	

	排水PVC-U管件
	外观、尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验
	同型号、规格取9个
	

	埋地排水PVC-U双壁波纹管
	外观、尺寸、环柔性、烘箱试验、环刚度（注明环刚度级别）
	同型号、规格6条300mm（大外径取16段200mm和3段300mm）
	

	埋地用PE双壁波纹管
	外观、尺寸、环柔性、烘箱试验、环刚度（注明环刚度级别）
	同型号、规格 6段300mm(每条有完整的波峰)
	

	埋地用PE缠绕结构壁管
	外观、尺寸、环柔性、烘箱试验、环刚度（注明环刚度级别）
	同型号、规格取6段300mm和3段200mm
	

	埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC－U)管材
	外观、尺寸、维卡软化温度、环刚度、纵向回缩率
	6条1米（大外径取15段200mm）
	

	高密度PE缠绕结构壁管
	外观、尺寸、环柔性、扁平试验、环刚度、静液压试验

（注明环刚度级别和A、B、C型管）
	不超过300t为一批，同型号、规格取12段300mm
	

	PVC-U双壁波纹管
	外观、尺寸、环柔性、扁平试验、环刚度（注明环刚度级别）、静液压试验(DN63-110mm)
	同型号、规格取9段300mm
	

	冷热水用交联PE-X管
	外观、尺寸、纵向回缩率、1h常温液压试验(dn16-110mm)
	同型号、规格取6条1米
	

	建筑给水交联PE-X管
	外观、尺寸、纵向回缩率、常温短期液村试验
	同型号、规格取4条1米
	

	排水用芯层发泡PVC－U管材
	外观、尺寸、扁平试验、纵向回缩率、落锤冲击(通过法)、环刚度
	同型号、规格取6条1米，注明环刚度级别
	

	冷热水用PVC-C管材
	外观、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、1h常温液压试验(dn20-110mm)、拉伸屈服强度
	同型号、规格取6条1米
	

	冷热水用PVC-C管件
	外观、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率
	同一规格、型号取10个
	

	工业用PVC-C管材
	外观、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、1h常温液压试验(dn20-110mm)、拉伸屈服强度
	同一规格、型号取6条1米
	

	工业用PVC-C管件
	外观、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率
	同一规格、型号取10个
	

	铝塑复合压力管(搭接焊)
	外观、尺寸、气密性和通气试验、爆破强度、管环径向拉力
	同型号、规格取6条1米
	

	铝塑复合压力管(对接焊)
	
	
	

	铝塑复合管(搭接焊)
	外观、尺寸、工作压力、爆破强度、管环径向拉伸力
	
	

	镀锌钢管
	外观、尺寸、弯曲（压扁）性能、镀锌层均匀性
	同型号、规格取4条1米(外径大于50mm3条100mm和2条200mm)
	

	燃气用埋地PE管材
	外观、尺寸、1h常温液压试验(dn16-110mm)、断裂伸长率、纵向回缩率
	同型号、规格取4条1米
	

	燃气用埋地PE管件
	外观、尺寸、1h常温液压试验(dn16-110mm)
	同一规格、型号取6个
	

	低压输水灌溉用薄壁PVC-U
	外观、尺寸、纵向回缩率、拉伸屈服应力、落锤冲击、扁平试验
	同型号、规格取4条1米
	7

	地下通信塑料管(PVC-U、HDPE)
	外观、落锤冲击试验、扁平试验、环刚度（注明环刚度级别）
	
	

	低密度PE光壁子管
	外观、尺寸、拉伸性能、纵向回缩率
	同型号、规格取4条1米
	

	门窗用PVC-U型材
	外观、尺寸、加热后尺寸变化率、主型材落锤冲击、150℃加热后状态
	同型号、规格取10段300mm，3段200mm和250mm
	

	钢丝网骨架塑料PE复合管
	外观、尺寸、短期常温静液压强度和爆破压力试验(dn110mm)、受压开裂稳定性
	同型号、规格取6条1米(注明普通和加强带)
	

	不绣钢复合管
	表面质量、尺寸、化学成分、弯曲(压扁)试验
	同型号、规格取4条1米
	

	无缝钢水管和铜气管
	表面质量、尺寸、力学性能、化学成分、弯曲(压扁)试验
	同型号、规格6条1米(注明牌号状态)
	

	给水衬塑可锻铸铁管件
	外观、结合性能、耐压强度
	同型号、规格取6个
	

	给水用孔网钢带PE复合管
	外观、尺寸、环刚度、扁平试验、纵向收缩率、常温液压试验
	同型号、规格取6条1米
	

	玻璃纤维增强塑料夹砂管
	外观、尺寸、巴氏硬度、管钢度、初始拉伸强度
	同型号、规格取6条0.5米
	

	给水(燃气)用钢骨架PE塑料复合管
	外观、尺寸、受压开裂稳定性、短期静液压强度、纵向尺寸收缩率
	同型号、规格取6条1米
	

	给水(燃气)用钢骨架PE塑料复合管件
	外观、尺寸、短期静液压强度、密封性能、撕裂试验
	同型号、规格取10个
	

	玻璃纤维缠增强热固性树脂夹砂压力管
	外观、尺寸、巴氏硬度、平行板外载性能、初始拉伸强度
	同型号、规格取6条0.5米
	


15线管槽

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	建筑用绝缘电工套管
	外观、壁厚、弯曲性能（≤25）、冲击性能、绝缘强度
	同型号、规格取6条1米和3条1200mm(注明产品代码)
	14

	建筑用绝缘电工套管及配件
	外观、、耐执性能、跌落性能、绝缘强度
	同型号、规格取9个
	7

	难燃绝缘PVC电线槽
	外观、尺寸、冲击性能、耐电压(注明分类标志码)
	同型号、规格取6条1米
	

	难燃绝缘PVC电线槽配件
	外观、尺寸、冲击性能、耐电压
	同型号、规格取9个
	

	镀锌电线管
	外观、尺寸、弯曲性能、耐腐蚀性
	同型号、规格7条1米
	

	镀锌电线槽
	外观、尺寸、耐腐蚀性（镀层均匀性、附着力、镀层厚）
	同型号、规格取4条1米
	

	埋地式高压电力电缆用PVC-C套管
	外观、尺寸、维卡软化温度、落锤冲击性能、环片热压缩力
	同型号、规格取10段200mm和6段300mm
	10

	电气安装用金属导管
	外观、尺寸、弯曲试验(外径≤25mm)、防护性能(注明产品标记)
	同型号、规格取9条1米
	

	钢导线管
	标记、尺寸、弯曲试验(外径≤25mm)、耐腐蚀性能试验(注明分灶和防护型式)
	同型号、规格取7条1米
	

	钢导线管弯头、接头
	标记、尺寸、压缩试验、耐腐蚀性能试验(注明分灶和防护型式)
	同型号、规格取6个
	

	电气安装用刚性绝缘材料平民管
	外观、壁厚、弯曲试验(外径≤25mm)、冲击性能、电气绝缘试验
	同型号、规格取6条1米和3条1200mm(注明产品标记)
	

	电气安装用可弯曲自恢复绝缘材料管
	标记、尺寸、冲击试验、弯曲试验、电气绝缘试验
	同型号、规格取8条1米和3条1200mm(注明产品标记)
	

	电线电缆用软聚氯乙烯塑料
	外观、拉伸强度、断裂伸长率、体积电阻率、相对密度
	取2kg样品(注明型号)
	

	可挠金属电线保护套管
	外观、尺寸、拉伸试验、弯曲试验、耐腐蚀试验、耐渗透性、低温试验、高温试验
	抽取两组、每组抽取三种规格，每规格取3.5m
	


16.金属元素化验

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	钢材化学成分
	C、Si、Mn、P、S元素
	3块100*100或3条300长
	7

	不锈钢化学成份（SUS304、316）
	C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo元素
	
	

	混凝土用水JGJ 63-2006
	PH值、氯化物含量、硫酸盐含量、可溶物含量、不溶物含量、碱含量、凝结时间（差）、胶砂抗压强度比
	前6项取2L水样(自来水无需抽检)，后两项5L水样
	7～32


17.粉煤灰、矿渣粉、建筑石灰

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	粉煤灰GB/T1596-2005
	细度、需水量比、含水量、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性（C类）
	每批抽取3kg
	7

	矿渣粉GB/T 18046-2000
	密度、比表面积、活性指数、、流动度比、含水量、三氧化硫、氯离子、烧失量
	5kg
	12～34

	石灰
	氧化镁、氧化钙
	抽取3kg
	7


18.凝土预制构件

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	先张法预应力混凝土管桩

GB 13476-1999
	桩身砼强度、外观质量、尺寸允许偏差、砼保护层厚度、抗裂性能
	同厂家、同规格抽2根（到厂家抽检）
	7

	预应力混凝土空心方桩

JG 197-2006
	外观质量、尺寸允许偏差、砼保护层厚度、抗弯性能
	
	

	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999

顶进施工法用钢筋混凝土排水管JC/T640－1996
	外观质量、尺寸允许偏差、砼保护层厚度、内水压力、外压荷载
	同厂家、同规格抽2根（到厂家抽检）
	

	预应力混凝土管GB 5696-2006

混凝土低压排水管JC/T923-2003

预应力钢筒混凝土管GB/T 19685-2005
	外观质量、尺寸允许偏差、抗渗性、抗裂性
	
	


19.配合比设计

	产品名称
	抽样规则
	数量
	报告时间

	砼配合比设计
	水泥、砂、石
	各50kg
	15-35

	泵送砼配合比
	水泥、砂、石
	各50kg
	15-35

	砂浆配合比设计
	水泥、砂
	各50kg
	15-35

	纤维混凝土性能
	抗压、抗折、抗渗(水泥、砂、石)
	只送纤维1kg
	37


20.混凝土用骨料

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	普通混凝土用砂

JGJ 52-2006

建筑用砂
GB/T14684-2001
	物理性能
	颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量
	抽取20kg
	6-20

	
	化学分析
	氯离子、有机物、硫化物及硫酸盐、云母、轻物质、贝壳含量（海砂）
	
	

	
	其 他
	表观密度、堆积密度、吸水率、含水率、坚固性、

碱活性、石粉含量(亚甲蓝MB值)和压碎指标（人工砂）
	
	

	普通混凝土用碎石、卵石

JGJ 52-2006
建筑用碎石、卵石

GB/T14685-2001
	物理性能
	颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量
	抽取50kg
	6-20

	
	化学分析
	有机物、硫化物及硫酸盐
	
	

	
	其 他
	表观密度、堆积密度、吸水率、含水率、坚固性、岩石抗压强度、压碎指标、碱活性
	
	


21.水泥

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告

时间

	硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 

GB 175-1999
	常规检验（凝结时间、安定性、细度、强度、标准稠度用水量）

不溶物、烧失量、氧化镁、三氧化硫、碱含量
	12kg
	7-34

	矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB1344-1999

复合硅酸盐水泥 GB12598-1999
	常规检验（凝结时间、安定性、细度、强度、标准稠度用水量）

氧化镁、碱含量
	12kg
	7-34

	砌筑水泥 GB/T3183-2003
	凝结时间、安定性、细度、强度、标准稠度用水量、三氧化硫
	12kg
	10-34

	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2005
	凝结时间、安定性、细度、强度、标准稠度用水量、三氧化硫、氧化镁
	12kg
	10-34


22.建筑材料有害物质含量

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	人造板及其制品GB 18580-2001
	甲醛释放量：干燥器法、穿孔器法
	长150mm，宽50mm试件共10块
	7

	溶剂型木器涂料GB 18581-2001
	挥发性有机化合物、苯（甲苯和二甲苯总合）、游离TDI、可溶性重金属
	每批抽取1升
	7

	内墙涂料GB 18582-2001
	挥发性有机化合物、游离甲醛、可溶性重金属
	每批抽取1升
	7

	水性胶粘剂GB 18583-2001
	游离甲醛；苯、甲苯和二甲苯总合；挥发性有机化合物
	每批抽取1升
	7

	溶剂型胶粘剂GB 18583-2001
	在水性胶粘剂基础上加做游离TDI
	
	

	壁纸GB 18585-2001
	可溶性重金属、氯乙烯单体、甲醛释放量
	最大批量为5000m2，每批抽取2 m2
	7

	聚氯乙烯卷材地板

GB 18586-2001
	可溶性重金属、氯乙烯单体、挥发物
	最大批量为5000m2，每批抽取2 m2
	7

	混凝土外加剂GB 18588-2001
	释放氨
	每批抽取1升
	7

	建筑材料放射性（石材、石膏天花、砂石、水泥）GB6566-2001
	放射性核素
	每批抽取5公斤
	7


23.室内环境质量检测

	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	氡、甲醛、苯、氨、TVOC
	装修房
	现场检测， 按房间数的5%抽样，但不少于3间，房间面积小于50m2的设1个检测点，50~100 m2的设2个
	10

	氡、甲醛、氨
	毛坯房
	
	7

	土壤氡浓度
	在工程地质勘察范围内布点时，应以间距10m作网格，各网格点即为测试点，但布点数不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。
	7


24.隔热材料
	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	硅酸钙绝热制品

GB/T 10699-1998

膨胀珍珠岩绝热制品

GB/T 10303-2001
	外观质量、抗压、抗折、密度、质量含湿率、匀温灼烧试验
	15块
	12

	绝热用硅酸铝棉及其制品GB/T16400-2003

绝热用岩棉、矿渣棉及其制品GB/T11835-2007
	含水率、尺寸偏差、密度、抗拉强度、加热线收缩率
	15块
	

	耐火浇注料
	抗压、抗折、线变化率、密度
	15块
	

	隔热材料

GB/T 10801.2-2002

GB/T 10801.1-2002
	表观密度、压缩强度、吸水率、水蒸气透湿系数、导热系数、尺寸稳定性、熔结性
	同类别、规格300m3为一批每批抽取2块长1米、宽按原宽,另导热系数需切3块300*300*20～30mm
	10

	泡沫玻璃绝热制品

JC/T 647-96
	密度、抗压、抗拆、吸水率、水蒸气透湿系数、导热系数
	6块
	10


25.砼和砂浆外加剂

	产品名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	报告时间

	混凝土外加剂

 GB8076-1997
	掺外加剂混凝土性能
	减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、对钢筋的锈蚀作用、收缩率比
	水剂3kg

粉剂1.5kg
	7-34

	
	匀质性
	含固量或含水量、氯离子含量、ph值、总碱量、密度、水泥净浆流动度、细度、砂浆减水率、硫酸钠
	
	

	混凝土泵送剂

JC473-2001
	含气量、常压泌水率比、压力泌水率比、坍落度增加值、坍落度保留值、抗压强度比、对钢筋的锈蚀作用、收缩率比、含固量或含水量、氯离子含量、总碱量、密度、水泥净浆流动度、细度
	
	7-34

	混凝土膨胀剂

JC476-2001
	氯离子、含水率、总碱量、氧化镁、细度（比表、筛余、）凝结时间、限制膨胀率、抗压强度、抗折强度
	6kg
	7-34

	砂浆、混凝土防水剂

 JC474-1999
	匀质性
	含固量、含水量、总碱量、密度、氯离子含量、细度
	水剂5kg

粉剂3kg 
	10-37

	
	受检砂浆
	净浆安定性、凝结时间、抗压强度比、48h吸水量比、透水压力比、28d收缩率比、对钢筋的锈蚀作用
	
	

	
	
	
	
	

	
	受检混凝土
	净浆安定性、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、48h吸水量比、渗透高度比、28d收缩率比、对钢筋的锈蚀作用
	
	

	聚羧酸高性能减水剂 JG/T 223-2007
	掺聚羧酸混凝土性能
	减水率、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、1h坍落度保留值、对钢筋的锈蚀作用、28d收缩率比、含气量
	水剂 5kg

粉剂 3kg
	7-34

	
	匀质性
	甲醛含量、氯离子含量、总碱量、含固量或含水量、水泥净浆流动度、砂浆减水率、PH值、密度、细度
	
	

	聚合物防水砂浆JC/T 984-2005
	凝结时间、抗压、拆强度、压折比、抗渗压力、粘结强度、收缩率、耐碱性、耐热性
	5kg
	注明配比

	无机防水堵漏材料JC900-2002
	外观、凝结时间、抗压、抗折、涂层渗透压力差值、试件抗渗压力、粘结强度、耐热性
	10kg
	14

	砂浆增塑剂 JG/T 164-2004
	分层度、凝结时间差、抗压强度比、固体含量、含水量、密度、细度、氯离子、含气量
	水剂5kg

粉剂3kg
	32

	水泥砼养护剂 JC/T901-2002
	有效保水性、抗压强度比、固含量、干燥时间、成膜后浸水溶解性、成膜耐热性
	3kg
	15～34

	建筑表面用有机硅防水剂 JC/T902-2002
	外观、稳定性、ph值、固体含量、吸水率比、渗透性（标准状态、热处理、低温处理、酸处理、碱处理、紫外线处理）
	
	25

	砼界面处理剂 JC/T907-2002
	外观、剪切粘结强度、晾置时间、拉伸粘结强度（未处理、浸水、热、碱、冻融循环处理】）
	
	10-30

	建筑砂浆用FA胶结材JG/T3026-1999
	三氧化硫含量、细度、凝结时间、安定性、砂浆强度
	10kg
	32

	水剂阻绣剂 YB/T 9231-98
	PH值、密度、盐水浸渍试验、干湿冷热(60次)、电化学综合试验、抗压强度、抗渗性、初凝时间
	15kg
	74


26.干混砂浆

	材料名称
	试验项目(黑体字为进场检验项目)
	抽样
	天数

	干混砌筑砂浆
	抗压强度、流动度、保水性、凝结时间、干缩度、含气量
	进场检验10kg

型式检验25kg
	32

	干混抹灰砂浆
	抗压强度、粘结强度、流动度、保水性、抗渗压力、凝结时间、干缩度、含气量
	
	32-36

	干混地面砂浆
	抗压强度、流动度、保水性、凝结时间、干缩度
	
	32

	干混防水砂浆
	抗压强度、粘结强度、流动度、保水性、抗渗压力、凝结时间、干缩度、含气量
	
	32-36

	地面用水泥基自流平砂浆JC/T985-2005
	初始流动度、20min流动度、抗冲击性、24h抗压和抗折、28d抗压和抗折
	10kg
	34

	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2005
	粒径、凝结时间、泌水率、初始流动度、30min流动度保留值、抗压强度、1d竖向膨胀率、对钢筋锈蚀作用、钢筋握裹强度（圆钢）
	10～15kg
	34

	混凝土地面用水泥基耐磨材料（俗称金刚砂）JC/T906-2002
	外观、骨料含量偏差、抗折强度和抗压强度(28天)、耐磨度比、表面强度(压痕直径)

 注明型号Ⅰ型(非金属骨料)或者Ⅱ型(金属骨料)
	以50t为一批，每取15kg
	34


27.建筑保温系统及材料

	材料名称
	试验项目(黑体字为进场检验项目)
	抽样
	天数

	建筑保温砂浆GB/T20473-2006
	干密度、抗压强度、导热系数、压剪粘结强度、软化系数、线收缩率、外观质量、堆积密度、石棉含量、放射性、分层度
	10-20kg
	34～45

	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统JG158-2004
	胶粉聚苯颗粒系统性能指标
	吸水量(200×200×54mm三个)、不透水性(200×200×65mm二个)、抗冲击强度(600×1200×54mm二个)
	按标准要求制样
	70

	
	界面砂浆
	压剪粘结强度(原强度、耐水)
	10kg
	30

	
	胶粉料

(注明用水量)
	初凝时间、终凝时间、安定性(试饼法)、拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度
	10kg
	65

	
	聚苯颗粒
	堆积密度、粒度
	5kg
	7

	
	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度、压剪粘结强度、软化系数、线性收缩率

(注明胶粉：聚苯颗粒：水的比例)
	胶粉15kg

聚苯颗粒10kg
	34～65

	
	抗裂砂浆

(注明配比)
	可使用时间、拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度、压折比
	15kg
	34～45

	
	面砖粘结砂浆

(注明配比)
	拉伸粘结强度、压折比、压剪粘结强度(原强度、耐温7d、耐水7d)、线性收缩率
	15kg
	24

	
	面砖勾缝料

(注明配比)
	凝结时间、拉伸粘结强度(常温、耐水)、压折比、透水性
	10～20kg
	24

	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003
	薄抹灰外保温系统
	吸水量(200×200×55mm三个)、不透水性(200×200×65mm二个)、抗冲击强度(600×1200×55mm二个)
	按标准要求制样
	34

	
	抹面胶浆
	拉伸粘接强度(原强度、耐水)、柔韧性、可操作时间
	10kg
	34

	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆JC/T993-2006
	pH值(Y型)、固含量(Y型)、烧失量、拉伸粘结强度、可操作时间、压折比、抗冲击性、吸水量(注明Y型还是F型)
	10kg
	20～34

	耐碱网布JG158-2004

JG149-2003、JC/T841-2007
	单位面积质量、断裂强力、断裂伸长率(断裂应变)、耐碱断裂强力保留率、涂塑量
	3m×样品宽度
	10～34


28.沥青材料

一、沥青配合比设计

	材料名称
	试验项目
	抽样
	天数

	AC、ATB、AM、AK-13A
	常夫试验：马歇尔试验、浸水马歇尔试验
	粗、细集料各50kg，矿粉25kg，沥青20kg
	14

	SMA、OGFC
	常夫试验(马歇尔试验、飞散试验、析漏试验)浸水马歇尔试验(SMA)
	粗、细集料各50kg，矿粉25kg，沥青20kg
	14

	根据设计要求自选项目
	车辙试验、渗水试验、冻融劈裂残留强度比
	按上面要求相应增加50%的数量
	/


二、沥青原材检验项目

	材料名称
	试验项目
	抽样
	天数

	1.道路石油沥青；

2.改性沥青；

3.乳性沥青；

4.改性乳化沥青；

5.道路用液体石油沥青；

6.煤沥青
	三大指标
	沥青针入度试验、沥青延度试验、沥青软化点试验(环球法)
	按照进场的同一厂家、同一规格、型号的沥青。

数量：

1. 常规检验：粘稠或固体沥青少于5kg；液体沥青不少于3L；乳化沥青不少于7L。

2. 非常规检验应根据实际需要确定
	6

	
	沥青密度与相对密度试验(T0603-1993)
	
	5

	
	沥青布氏旋转粘度试验(布洛克菲尔德粘度计法)
	
	4

	
	沥青旋转薄膜加热试验(质量损失、残留物针入度及针入度比、软化点及软化点增值、延度)
	
	5

	
	沥青闪点与燃点试验(克利夫兰开口杯法)
	
	4

	
	沥青蜡含量试验(蒸馏法)
	
	5

	
	沥青溶解度试验(T0607-1993)
	
	4

	
	沥青含水量试验(T0612-1993)
	
	4

	
	沥青灰分量试验(T0614-1993)
	
	4

	
	沥青与粗集料的粘附性试验(T0616-1993)
	
	4

	
	改性沥青弹性恢复试验(T0662-2000)
	
	4

	
	聚合物改性沥青离析试验(T0661-2000)
	
	6


三、沥青混合料检验项目

	材料名称
	试验项目
	抽样
	天数

	沥青混合料
	压实沥青混合料密度试验(表干法)
	同一沥青混合料或同一路段的路面取30kg散料或4-6个试件
	5

	
	沥青混合料马歇尔稳定度试验
	
	6

	
	沥青混合料车辙试验(T0719-1993)
	同一沥青混合料或一同路段的路面取60kg散料或3块标准试件
	6

	
	沥青混合料饱水率试验(T0717-1993)
	每组3个
	5

	
	沥青混合料理论最大相对密度试验(真空法)(T0711-2000)
	同一沥青混合料或同一路段的路面

数量：20kg
	5

	
	沥青混合料的矿料级配检验及沥青含量试验
	
	7


四、 沥青混合料用集料检验项目

	材料名称
	试验项目
	抽样
	天数

	粗集料
	筛分试验、密度及吸水率试验(网篮法)、含泥量及泥块含量试验、针片状颗粒含量
	30-40kg
	7

	
	粗集料含水率试验(T 0305-1994)
	
	4

	
	粗集料堆积密度及空隙试验
	
	4

	
	粗集料压碎值试验
	40-50kg
	5

	
	粗集料磨耗试验(洛杉矶法)
	
	5

	细集料常规检验
	细集料筛分、密度及吸水率试验、含泥量、泥块含量
	40-50kg
	4

	
	砂当量试验
	
	4

	
	细集料含水率试验 (T0332-2005)
	
	6

	
	细集料堆积密度及紧装密度试验
	
	5

	矿粉
	筛分(水洗法)、密度、外观
	7kg
	5

	
	加热安定性、含水率
	5kg
	

	
	亲水系数、塑性指数
	7kg
	


29.材料防火性能送检费用及送样规格

	产品类别
	性能分级
	材料名称
	取样规格及数量
	完成时间

	
	检验标准分级
	
	
	

	不燃材料
	□A1匀质
	□岩棉、□玻璃棉、□无机板材、□其他
	1、A1板材：300mm×300mm×2块
	15

	
	□A1非匀质
	
	
	

	
	□A2匀质
	
	2、A2：1500mm×1000mm×5块+1500mm×495mm×5块(注：厚度小于200mm)
	

	
	□A2非匀质
	
	
	

	难燃板材、管材等
	□B级
	□吊顶板、□护墙板、□装饰板、□墙布、□复合风管、□外墙屋面保温隔热材料、□纸面石膏板、□铝塑复合管、板、泡沫夹芯板、□经阻燃处理板材（地板除外）、□其他
	1.板材类：1500mm (1000mm×5块,1500mm (495mm×5块;

2.管材类：1500mm (45条、内径为21.3mm、厚度大于25mm小于75mm。
	20

	
	□C级
	
	
	

	可燃板材等
	□D级
	□护墙板、□装饰板、□固定家具面板、□外墙屋面保温隔热材料、□其他
	1500mm(1000mm×5块；

1500mm(495mm×5块；

E级250mm×90mm×8块
	20

	
	□E级
	
	
	

	难燃、可燃铺地材料
	□B级
	□木地板、□地毯、□高分子材料铺地板、□其他
	4^2（1.1m×3m）如采用胶水粘贴在基材上，应附带粘贴用的胶水。

E级250mm×90mm×8块；注厚度为原厚或小于60mm，纵向横向各4块
	16

	
	□C级
	
	
	

	
	□D级
	
	
	

	
	□E级
	
	
	

	窗帘幕布类纺织物
	□阻燃1级
	□装饰墙布（毡）、□窗帘、□帷幕、□装饰包布（毡）、□床罩、□家具包布、□其他
	3 m^2（1m×2m）。
	16

	
	□阻燃2级
	
	
	

	阻燃塑料、橡胶制品、电线电缆
	□阻燃1级
	□电线导管、□燃气管道、□插座、□开关、□灯具、□家电外壳、□其他
	1.管道类：1m×6条；
2.板材类：500mm×500mm×2块；

3.其他：15个。
	20



	
	□阻燃2级
	
	
	

	公共场所用泡沫塑料
	□阻燃1级
	□橡塑保温材料、□硬泡沫塑料、□座椅、沙发、床垫等软家具、□其他
	1.板材：500mm×500mm×3块；

2.管材：1000mm×4根；

厚度均为原厚。
	15



	
	□阻燃2级
	
	
	

	饰面型防火涂料
	□大面积分隔采用的木质板材、□局部使用的木质档料、□其他
	1.已涂覆（单面涂覆）：900mm×900mm×(5±0.2)mm×6块； 

2.未涂覆：5Kg。
	20

	
	□饰面型防火涂料
	
	

	电线电缆
	□耐火性能
	□电线电缆、□其他
	依据具体规格确定，电话确认020-32020636
	16

	
	□阻燃性能
	
	
	

	水基型阻燃处理剂（该项去掉）
	□织物用
	费用参照窗帘幕布类
	1.已浸泡：3m2；

2.未浸泡：5Kg。
	20

	
	□木材用
	费用参照板材
	1.已浸泡：1000mm×190mm×16块；

2.未浸泡：10Kg。
	20


30.低压电器、开关、插座
	材料名称
	可检测

范围
	检验项目
	组批
	数量
	完成天数

	剩余电流动作保护器（漏电开关）
GB16917.1

GB16917.21

GB16917.22

GB16916.1
	额定电流

In≤63A
	1.标志检验 2.剩余电流动作特性；3.过电流动作特性；4.介电性能；5.温升；6.电气间隙和爬电距离。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一组。每组抽取外观完好的样品。
	每组样品取3个（见备注1、2）
	8

	低压开关设备和控制设备(低压断路器)

GB14048.2
	额定电流

In≤3150A
	1.标志检验；2.电气间隙和爬电距离；3.试验装置性能试验 ；4.剩余电流动作特性；5.脱扣极限和特性；6.工频耐压；7.温升试验；8.过载脱扣器验证；9.介电性能。
	
	每组样品取1个（见备注1）
	10

	
	
	
	
	
	15

	
	
	
	
	
	18

	家用及类似场所用断路器(空气开关)
GB10963.1
	额定电流

In≤125A
	1.标志检验；2.动作特性；3.介电性能；4.温升；5.功耗；6.电气间隙和爬电距离。
	
	每组样品取3个（见备注1、2）
	8

	家用和类似用途固定式电气装置的开关(面板开关)
GB16915.1
	额定电流

In≤63A
	1.标志检验；2.电气间隙和爬电距离；3.防触电保护；4.温升；5.防潮；6.绝缘电阻；7.工频耐压。
	
	每组样品取3个（见备注1）
	8

	家用及类似场所用

插头插座（不带开关）

GB2099.1
	额定电流

In≤32A
	1.标志检验；2.电气间隙和爬电距离；3.接地措施；4.防触电保护；5.温升；6.耐潮；7.绝缘电阻；8.电气强度。
	
	每组样品取3个（见备注1）
	8

	家用及类似场所用

插头插座

（无联锁带开关）

GB2099.4-2008
	额定电流

In≤32A
	1.标志检验；2.电气间隙和爬电距离；3.接地措施；4.防触电保护；5.温升；6.耐潮；7.绝缘电阻；8.电气强度。
	
	每组样品取3个（见备注1）
	8

	家用及类似场所用

插头插座

（有联锁带开关）

GB2099.5-2008
	额定电流

In≤32A
	1.标志检验；2.电气间隙和爬电距离；3.接地措施；4.防触电保护；5.温升；6.耐潮；7.绝缘电阻；8.电气强度。
	
	每组样品取3个（见备注1）
	8

	备注
	1、①委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、额定电压、额定电流、额定频率、额定短路能力、额定剩余动作电流及剩余电流动作特性符号等；②必须取带标记的试样；③尽可能提供出厂合格证或说明书。

2、对于双额定电流值的产品需要抽取6台。

3、插头插座包括欧式插头插座。


31.电器附件安装盒和外壳（新项目）
	材料名称
	可检测

范围
	检验项目
	组批
	数量
	完成天数

	有悬吊装置的安装盒和外壳

GB17466.1-2008

GB17466.21-2008
	---
	1.标志检验；2.结构；3 .防触电保护；4.接地保护；5.绝缘电阻；6.电气强度；7.电气间隙和爬电距离。
	按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的总数量为基数取样。

不少于两组。
	每组样品取8个
	8

	连接盒和外壳

GB17466.1-2008

GB17466.22-2008
	---
	1.标志检验；2.结构；3 .防触电保护；4.接地保护；5.绝缘电阻；6.电气强度；7.电气间隙和爬电距离。
	按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的总数量为基数取样。

不少于两组。
	每组样品取8个
	8

	地面安装盒和外壳

GB17466.1-2008

GB17466.23-2008
	---
	1.标志检验；2.结构；3 .防触电保护；4.接地保护；5.绝缘电阻；6.电气强度；7.电气间隙和爬电距离。
	按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的总数量为基数取样。

不少于两组。
	每组样品取8个
	8

	住宅保护装置和类似功率消耗装置用外壳

GB17466.1-2008
GB17466.24-2008
	---
	1.标志检验；2.结构；3 .防触电保护；4.接地保护；5.绝缘电阻；6.电气强度；7.电气间隙和爬电距离。
	按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的总数量为基数取样。

不少于两组。
	每组样品取8个
	8

	备注
	1、电器附件安装盒和外壳包括PVC材料与金属材料。

2、安装方式包括暗装、半暗装或嵌入式；明装；定位等。




32.电线电缆（供配电用）
	材料

名称
	可检测

范围
	检验项目
	抽样规则及数量
	完成天数

	室内装修配电用
	BV电线(额定电压300/500V或450/750V）

GB/T5023.1

GB/T5023.3

GA306
	1.5～240mm2
	1.结构尺寸检查(绝缘厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组包装完好、卷绕整齐的样品，每组样品20m～30m。
	6

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.不延燃试验；4.成束燃烧试验；5.耐火试验。
	见附表
	

	
	RV电线(额定电压300/500V或450/750V）

GB/T5023.1

GB/T5023.3

GA306

GB/T19666
	1.5～240mm2
	1.结构尺寸检查(绝缘厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组包装完好、卷绕整齐的样品，每组样品20m～30m。
	6

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.不延燃试验；4.成束燃烧试验；5.耐火试验。
	见附表
	

	
	BVV电线(额定电压300/500V或450/750V）

JB/T 8734.1
JB/T 8734.2

GA306

GB/T19666
	0.75～240mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组包装完好、卷绕整齐的样品，每组样品20m～30m。
	7

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.不延燃试验；6.成束燃烧试验；7.耐火试验。
	见附表
	

	
	BVR电线(额定电压450/750V）

JB/T 8734.1
JB/T 8734.2

GA306

GB/T19666
	2.5～240mm2
	1.结构尺寸检查(绝缘厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组包装完好、卷绕整齐的样品，每组样品20m～30m。
	6

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.不延燃试验；4.成束燃烧试验；5.耐火试验。
	见附表
	

	
	BVJ、RVJ电线(额定电压450/750V）

JB/T 10438

GA306

GB/T19666
	0.5～240mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.热延伸试验；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组包装完好、卷绕整齐的样品，每组样品20m～30m。
	6

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.绝缘电阻测量(90℃或105℃)；4.PH值；5.电导率；6.烟密度；7.成束燃烧试验；8.耐火试验。
	见附表
	

	
	BVJVJ、RVJVJ电线(额定电压450/750V）

JB/T 10438

GA306
	0.5～240mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘层热延伸试验；5.护套层热延伸试验；6.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组包装完好、卷绕整齐的样品，每组样品20m～30m。
	6

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.绝缘电阻测量(90℃或105℃)；4.PH值；5.电导率；6.烟密度；7.成束燃烧试验；8.耐火试验。
	见附表
	

	
	BYJ、RYJ电线(额定电压450/750V）

JB/T10491.1～4

GA306

GB/T19666
	0.5～240mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.热延伸试验；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组包装完好、卷绕整齐的样品，每组样品20m～30m。
	6

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.绝缘电阻测量(105℃或125℃或150℃)；4.PH值；5.电导率；6.烟密度；7.成束燃烧试验；8.耐火试验。
	见附表
	

	
	BYJYJ、RYJYJ电线(额定电压450/750V）

JB/T10491.1～4

GA306

GB/T19666
	0.5～240mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘层热延伸试验；5.护套层热延伸试验；6.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组包装完好、卷绕整齐的样品，每组样品20m～30m。
	6

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.绝缘电阻测量(105℃或125℃或150℃)；4.PH值；5.电导率；6.烟密度；7.成束燃烧试验；8.耐火试验。
	见附表
	

	动力配电用
	VV、VV22、VV23铜芯电力电缆(额定电压0.6/1kV）

GB/T12706.1

GA306

GB/T19666
	1.5～400mm2
	抽样试验：1.结构尺寸检查（绝缘厚度；外护套厚度；外径）；2.导体检查(导体种类；导体直流电阻)；3.标志检验
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组，每组样品3m～5m。
	10

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.电气型式试验；6.例行试验；7. PH值；8.电导率；9.烟密度；10.成束燃烧试验；11.耐火试验。
	见附表
	

	
	YJY、YJE、YJY22、YJE22、YJY23、YJE22铜芯电力电缆(额定电压0.6/1kV）

GB/T12706.1

GA306

GB/T19666
	1.5～400mm2
	抽样试验：1.结构尺寸检查（绝缘厚度；外护套厚度；外径）；2.导体检查(导体种类；导体直流电阻)；3.绝缘层的热延伸试验；4.弹性体护套层的热延伸试验；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组，每组样品3m～5m。
	10

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.电气型式试验；6.例行试验；7. PH值；8.电导率；9.烟密度；10.成束燃烧试验；11.耐火试验。
	见附表
	

	
	YJV、YJV22、YJV23铜芯电力电缆(额定电压0.6/1kV）

GB/T12706.1

GA306

GB/T19666
	1.5～400mm2
	抽样试验：1.结构尺寸检查（绝缘厚度；外护套厚度；外径）；2.导体检查(导体种类；导体直流电阻)；3.绝缘层的热延伸试验；4.弹性体护套层的热延伸试验；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组，每组样品3m～5m。
	10

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.电气型式试验；6.例行试验；7. PH值；8.电导率；9.烟密度；10.成束燃烧试验；11.耐火试验。
	见附表
	

	
	铝合金电力电缆(额定电压0.6/1kV）

GB/T12706.1

GA306

GB/T19666
	16～400mm2
	抽样试验：1.结构尺寸检查（绝缘厚度；外护套厚度；外径）；2.导体检查(导体种类；导体直流电阻)；3.绝缘层的热延伸试验；4.弹性体护套层的热延伸试验；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每批随机抽检，见备注3。
	10

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.电气型式试验；6.例行试验；7. PH值；8.电导率；9.烟密度；10.成束燃烧试验；11.耐火试验。
	见附表
	

	
	YJV、YJV22、YJV23电力电缆(额定电压3.6/6kV至18/30kV）GB/T12706.2

GB/T12706.3

GA306

GB/T19666
	16～500mm2
	抽样试验：1.结构尺寸检查（绝缘厚度；外护套厚度；外径、铠装层、屏蔽层）；2.导体检查(导体种类；导体直流电阻)；3.绝缘层的热延伸试验；4.弹性体护套层的热延伸试验；5.4h电压试验；6.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组，每组样品10m～12m。
	12

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.电气型式试验；6.例行试验；7. PH值；8.电导率；9.烟密度；10.成束燃烧试验；11.耐火试验。
	见附表
	

	临时用的电缆
	YQ、YQW橡皮绝缘电缆(额定电压300/300V）

JB/T 8735.1
JB/T 8735.2
	0.3～16mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组，每组样品13m～18m。
	10

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.成品电缆机械强度试验（曲挠试验）；6. 热延伸试验；7.不延燃试验；8.成束燃烧试验；9.耐火试验。
	见附表
	

	
	YZ、YZW、YZB、YZWB橡皮绝缘电缆(额定电压300/500V）

JB/T 8735.1
JB/T 8735.2

GBT 5013.4
	0.75～16mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组，每组样品13m～18m。
	10

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.成品电缆机械强度试验（曲挠试验）；6. 热延伸试验；7.不延燃试验；8.成束燃烧试验；9.耐火试验。
	见附表
	

	
	YC、YCW橡皮绝缘电缆(额定电压450/750V）

JB/T 8735.1
JB/T 8735.2

GBT 5013.4
	1.0～400mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每一批随机抽检一组，每组样品13m～18m。
	10

	
	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.成品电缆机械强度试验（曲挠试验）；6. 热延伸试验；7.不延燃试验；8.成束燃烧试验；9.耐火试验。
	见附表
	

	备  注
	1、委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、额定电压、线芯标称截面积等，尽可能提供出厂合格证。

2、委托节能检测时，应提供见证记录及见证员卡（可以是复印件）。

3、对于铝导体或铝合金导体的电力电缆，导体截面积95mm2以下，每组样品随机抽6m；导体截面积95～185mm2，每组样品随机抽10m；导体截面积240mm2以上，每组样品随机抽14m。

4、对于0.6/1kV以上的电力电缆，10km≤电缆长度＞2km时，样品数量为1组；20km≤电缆长度＞10km时，样品数量为2组；30km≤电缆长度＞20km时，样品数量为3组。如果出现任一项试验不合格，即为该组样品不合格，可以复试（在同一批中再取两个附加试验就不合格项目进行重新试验，如果加试样品中有一个试样不合格，则认为抽取该试样的这批电缆不符合要求。）


33.控制电源电缆（电源电缆及消防信号用）

	材料

名称
	可检测

范围
	检验项目
	抽样规则及数量
	完成天数

	RVS信号线(额定电压300/500V）

JB/T 8734.1

JB/T 8734.3
GA306
	0.5～6mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	每组样品抽20m～30m。
	6

	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.不延燃试验；4.成束燃烧试验；5.耐火试验。
	见附表
	

	KVV、KVVP控制电缆(额定电压450/750V）

GB/T9330.1～3

GA306
	0.3～16mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	每组样品抽13m～18m。
	10

	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.成品电缆机械强度试验（曲挠试验）；6.不延燃试验；7.成束燃烧试验；8.耐火试验。
	见附表
	

	RVV电源线(额定电压300/300V或300/500V）

GB/T 5023.1

GB/T 5023.5

GA306
	0.3～16mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	每组样品抽13m～18m。
	10

	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.成品电缆机械强度试验（曲挠试验）；6.低温试验；7.不延燃试验；8.成束燃烧试验；9.耐火试验。
	见附表
	

	RVVP电源线(额定电压300/500V）

JB/T 8734.4
JB/T 8734.5

GA306
	0.3～16mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	每组样品抽13m～18m。
	10

	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.成品电缆机械强度试验（曲挠试验）；6.低温试验；7.不延燃试验；8.成束燃烧试验；9.耐火试验。
	见附表
	

	AVVR电源线(额定电压300/500V）

JB/T 8734.4
JB/T 8734.5

GA306
	0.3～16mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	每组样品抽13m～18m。
	10

	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.成品电缆机械强度试验（曲挠试验）；6.低温试验；7.不延燃试验；8.成束燃烧试验；9.耐火试验。
	见附表
	

	1、委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、额定电压、线芯标称截面积等，尽可能提供出厂合格证。

2、委托节能检测时，应提供见证记录及见证员卡（可以是复印件），检测费用按各芯增加200元。


34.特种电缆
	材料

名称
	可检测

范围
	检验项目
	抽样规则及数量
	完成天数

	矿物绝缘电缆(额定电压450/750V）

GB/T 13033.1

GB/T 13033.2
	1.0～120mm2
	1.铜护套厚度；2.外形尺寸（平均外径；椭圆度）；3.铜导体直流电阻；4.铜护套直流电阻；5.成品电缆电压试验。
	每组样品抽8m～12m。
	6

	
	
	另外可进行检验项目：耐火极限试验。
	见附表
	

	防水电缆(额定电压450/750V或300/500V）

JB/T 8735.1(参考)

JB/T 8735.2(参考)

GB/T 5013.4(参考)
	0.3～16mm2
	1.结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径）；2.导体检查（导体种类、导体直流电阻）；3.成品电缆电压试验；4.绝缘电阻测量(70℃)；5.标志检验。
	每组样品抽13m～18m。
	10

	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.成品电缆机械强度试验（曲挠试验）；6. 热延伸试验；7.不延燃试验；8.成束燃烧试验；9.耐火试验。
	见附表
	

	制分支电缆(额定电压450/750V或0.6/1kV）

JB/T 10636
	1.5～400mm2
	抽样试验：1.结构尺寸检查（绝缘厚度；外护套厚度；外径）；2.导体检查(导体种类；导体直流电阻)；3.标志检验
	每组样品抽3m～5m。
	10

	
	
	另外可进行检验项目：1.绝缘层老化前机械性能；2.绝缘层老化后机械性能；3.护套层老化前机械性能；4.护套层老化后机械性能；5.电气型式试验；6.例行试验；7. PH值；8.电导率；9.烟密度；10.成束燃烧试验；11.耐火试验。
	见附表
	

	1、委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、额定电压、线芯标称截面积等，尽可能提供出厂合格证。

2、矿物绝缘电缆用于消防电气系统中，送检时请注意保护好两端的接口。



35.通信电缆（智能化弱电用）
	材料

名称
	可检测

范围
	检验项目
	抽样规则及数量
	完成天数

	智能化用（弱电用）
	室内外

电话线
	主要包括三类或五类双绞线（主要有2对、4对）
	1.衰减；2.近音串扰；3.电气长度。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一组。每组样品抽100m～200m。
	12

	
	大对数数据电缆
	50对、100对
	1.衰减；2.近音串扰；3.电气长度。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一组。每组样品抽200m。
	15

	
	弱电控制电缆
	弱电控制电线(主要有AVVR系列、KVV系列、KVVP系列、RVV系列、RVVP系列等)
	1.结构尺寸；2.导体直流电阻；3.电压试验；4.绝缘电阻；5.标志检验。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一组每组样品抽20m。
	12

	
	双绞线

（即网络线）
	主要有5类、5e类、6类、6A类、7类双绞线等
	1.近端串扰；2.衰减；3.回波损耗；4.衰减串扰比；5.等效远端串扰；6.综合功率近端串扰；7.综合功率衰减串扰比；8.综合功率等效远端串扰；9. 传播时延；10.时延偏差。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。每组样品抽一整箱（300m）。
	12

	
	网络

跳线
	1至20m(主要有0.5 m、1m、1.5 m、 2m、2.5 m 、3m、4 m、5m、7.5 m、10m、15m、 20m等) 
	1.近端串扰；2.衰减；3.回波损耗。
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。抽3根/组，其中1根备样。
	12

	
	光纤

光缆
	主要有光纤、光缆（2芯、4芯、8芯、12芯、24芯、32芯等）
	1.电气长度；2.衰减。
	组成光纤链路不少于300m。
	15

	
	射频

电缆
	主要有SYV系列、SEYV系列、SYWV系列等
	1.导体的连续性；2.特性阻抗；3.缆芯介电强度；4.护套介电强度；5.绝缘电阻；6.衰减常数；7.标志检验。
	每组样品抽100 m～200m。
	15

	备注
	1、对于双绞线检测，有两种检测方式：一种是需提供相应的网络模块或网络配线架，作为检测专用的附件（形成信道检测方式或永久链路的检测方式），这样可以验证网络模块或网络配线架与线缆的匹配性；另一种是直接对线缆进行检测，只是测试线缆的质量。

2、双绞线送检时最好是一整箱，检测方从中取100米，这样可以避免困扎时损坏样品，保证样品的完整性，因为一批线缆是由n箱完整的线缆组成。

3、对于光纤光缆检测，送样时请熔接好光纤SC的接口。如果没熔接SC光纤接口的话，本检测单位可以代为熔接，需另外收取500-2000元费用（包括材料费），形成光纤链路进行检测。


防静电材料及防静电工程

36、防静电材料
	材料名称
	检验项目
	抽样规则及数量
	完成天数

	防静电地板、网络地板

SJ/T10796-2001
SJ/T10694-2006

GB 50515-2010

GB50611-2010
	1
	外观质量
	5块/一组（即5块地板与5套可调支撑）。


	8

	
	2
	尺寸公差
	表面平面度
	
	

	
	3
	
	邻边垂直度
	
	

	
	4
	
	板厚公差
	
	

	
	5
	
	边长公差
	
	

	
	6
	防静电性能
	系统电阻
	
	

	
	7
	机械性能试验
	集中荷载试验
	
	

	
	8
	
	滚动荷载试验
	
	

	
	9
	
	均布荷载试验
	
	

	防静电贴

面板

SJ/T 11236-2001
SJ/T10694-2006

GB 50515-2010

GB50611-2010
	1
	外观质量
	5块/一组（见备注1）
	8

	
	2
	防静电性能
	体积电阻
	
	

	
	
	
	表面电阻
	
	

	
	3
	尺寸公差
	厚度及其极限偏差
	
	

	
	4
	
	长度及其极限偏差
	
	

	
	5
	
	宽度及其极限偏差
	
	

	
	6
	
	直角度
	
	

	防静电地坪涂料

SJ/T11294-2003

SJ/T10694-2006

GB 50515-2010

GB50611-2010
	1
	颜色及外观质量
	5块/一组（见备注2、3）
	15

	
	2
	防静电性能
	体积电阻
	
	

	
	
	
	表面电阻
	
	

	防静电陶瓷砖

GB26539-2011

SJ/T10694-2006

GB 50515-2010

GB50611-2010
	1
	外观质量
	以同品种、同规格的产品组批，以3000m2为一批，不足3000m2仍为一批计。随机抽取12块完整瓷砖且面积不少于1.5m2
	8

	
	2
	防静电性能
	体积电阻
	
	

	
	
	
	表面电阻
	
	

	
	
	
	点对点电阻
	
	

	抗静电木质活动地板

LY/T1330-2011 SJ/T10694-2006

GB 50515-2010

GB50611-2010
	1
	外观质量及规格尺寸
	以同一班次、同一规格、同一产品为一批。

＜1000块，抽6块；

≥1000块，抽12块。
	8

	
	2
	电性能
	系统电阻
	
	

	
	3
	抗冲击性能试验
	
	

	
	4
	集中载荷性能试验
	
	

	
	5
	滚动荷载性能试验
	
	

	备注
	1、防静电贴面板，包括PVC贴面板、三聚氰胺热固性防静电贴面板等。

2、对于防静电地坪涂料的委托送检时，请明确产品的施工方式、产品的涂层结构、产品的防静电类型等。

3、对于防静电地坪涂料的防静电性能检测，需委托单位自制试样（规格为200×200mm），对于自流平地坪涂料应制成0.5mm以上的厚度，对于普通地坪涂料应制成30um左右的厚度。


37、防静电工程

根据工程的实际情况及抽样标准，制定检测方案，对其防静电工程的施工质量进行检测，主要检测项目有：接地电阻、体积电阻(率)、表面电阻(率)、系统电阻、摩擦电压、平整度等重要参数或技术指标。

38.给排水、消防管道材料（新项目）

	材料名称
	可检测范围
	检验项目
	抽样规则

及数量
	完成天数

	管道连接紧固件

GB50268

GB50261

GB5135.11
	---
	1、气密封性能试验；2、密封性能试验；3、耐压强度试验。
	随机抽同功能，同类型同规格的6只为一组。（见备注2）
	7

	金属管道

GB/T 241

GB50268

GB/T14976

GB/T3091

GB/T18033

GB/T8163
	---
	液压试验（强度试验、水压试验）
	每组样品抽3根连续的、任意长度的。
	7

	备注
	1、对于金履管道的液压试验，样品可以任意长度，但需保证整根连续性。（包括给水系统管材采用的给水铸铁管、镀锌钢管、给水塑料管、复合管、铜管等。）

2、金属管道连接紧固件包括沟槽式管件（主要包括机械三通、机械四通、机械异径四通、90o弯头45o弯头、22.5o弯头、正三通、异径三通、正四通、异径四通、同心大小头、偏心大小头、法兰、盲片等系统）、刚性沟槽接头、挠性沟槽接头。

3、委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、公称压力、通径等重要技术参数，用于试验。


39.生活用水器具

	材料名称
	可检测范围
	检验项目
	抽样规则

及数量
	完成天数

	坐便器、小便器、蹲便器

GB6952-2005、GB25502-2010、GB/T18870-2011、CJ164-2002
	---
	1.用水量试验（节水性能）。
	以同品种同类型同型号的产品组批，每500～3000件为一批，不足500件仍以一批计。

随机抽2件外观完好的样品为一组，其中1件备样，1件用于试验。
	7

	水嘴QB1334-2004、GB18145-2003、JC/T758-2008、JC/T760-2008、GB25501-2010、GB/T18870-2011、CJ164-2002
	公称通径

DN15～25mm

公称压力

PN0.1～1.1MPa
	1.壳体强度试验；2.密封性能试验。
	以同品种、同类型、同型号的产品组批，随机抽2只外观完好的样品为一组。
	7

	
	
	3.流量试验（节水性能）
	进行流量试验的另外提供3只样品，其中1只备样，2只用于试验。
	3

	备注
	1、 委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、公称压力、通径等重要技术参数，用于试验。




40、各式阀门

	材料名称
	可检测范围
	检验项目
	抽样规则

及数量
	完成天数

	闸阀

GB/T13927-2008、GB/T8464-2008、GB50242-2002
	公称通径

DN 15～300mm

公称压力

PN 0.25～3MPa
	1.壳体强度试验；2.密封试验（严密性试验）。
	以同品种、同类型、同型号的产品组批，随机抽2只外观完好的样品为一组。（见备注2）
	7

	
	
	3.上密封试验。
	
	

	截止阀

GB/T13927-2008、GB/T8464-2008、GB/T28494-2012 GB50242-2002
	公称通径

DN 15～300mm

公称压力

PN 0.25～3MPa
	1.壳体强度试验；2.密封试验（严密性试验）。
	以同品种、同类型、同型号的产品组批，随机抽2只外观完好的样品为一组。（见备注2）
	7

	
	
	3.上密封试验。
	
	

	止回阀

GB/T13927-2008、GB/T8464-2008、GB50242-2002
	公称通径

DN 10～100mm

公称压力

PN 0.25～3MPa
	1.壳体强度试验；2.密封试验（严密性试验）。
	以同品种、同类型、同型号的产品组批，随机抽2只外观完好的样品为一组。（见备注2）
	7

	球阀

GB/T13927-2008、GB/T8464-2008、GB50242-2002
	公称通径

DN 10～100mm

公称压力

PN 0.25～3MPa
	1.壳体强度试验；2.密封试验（严密性试验）。
	以同品种、同类型、同型号的产品组批，随机抽2只外观完好的样品为一组。（见备注2）
	7

	蝶阀

GB/T13927-2008、GB/T8464-2008、GB50242-2002
	公称通径

DN 50～300mm

公称压力

PN 0.25～3MPa
	1.壳体强度试验；2.密封试验（严密性试验）。
	以同品种、同类型、同型号的产品组批，随机抽2只外观完好的样品为一组。（见备注2）
	7

	卫生洁具及暖气管道用直角阀

QB2759-2006、GB50242-2002
	公称通径

DN 10～100mm

公称压力

PN 0.25～2MPa
	1.壳体强度试验；2.密封试验（严密性试验）。
	以同品种、同类型、同型号的产品组批，随机抽2只外观完好的样品为一组。
	7

	备注
	1、委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、公称压力、通径等重要技术参数，用于试验。
2、根据GB50242-2002标准规定检查数量：阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%，且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。


41、母线槽（母线干线系统）检测送样的相关说明及收费标准
	序号
	检测项目
	试验要求的长度
	检测依据
	完成时间
	技术说明及检测目的

	1
	电

气安全试验
	一般检查（外观、产品铭牌、结构尺寸）
	由总长度至少为6米的直线形母线槽单元组成，应包括两个接点（即是至少由3节，其总长≥6米；3节中1节为馈电单元，应1节≥1米，2节为母线干线单元）。

其中应包括连接端口及短路的连接端口。


	GB7251.1-2005

《低压成套开关设备和控制设备  第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备》

GB7251.2-2006

《低压成套开关设备和控制设备  第2部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

GB 50303-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》
	10工作日
	可以了解产品的结构尺寸。

	2
	
	介电性能的验证(相与相之间)
	
	
	
	可以解决产品的电气质量安全及连接时的安装电气质量安全。

	3
	
	绝缘电阻测试(相与相之间)
	
	
	
	

	4
	
	电气间隙的验证
	
	
	
	

	5
	
	爬电距离的验证
	
	
	
	

	6
	
	温升极限的验证试验
	
	
	
	可以解决用户以下的问题：a、铜排的纯度；b、导体的截面积的大小；c、产品的绝缘材料及结构散热；d、产品的连接头设计结构。目的：消除用电安全的隐患，保证配电系统的安全及母线槽的使用寿命。

	7
	
	母线干线系统电气性能的验证（系统的电阻值）
	
	
	
	可以解决设计人员了解产品的阻抗、电阻、电抗值，从而更好地进行配电系统的设计及优化，降低电能损耗，起到节能的要求。

	8
	
	母线干线系统电气性能的验证（系统的电抗值）
	
	
	
	

	9
	
	母线干线系统电气性能的验证（系统的阻抗值）
	
	
	
	

	10
	防止火焰蔓延的试验
	若有建筑结构中防火单元应增加1节母线干线防火单元样品。
	GB 7251.2-2006

GB/T18380.3-2001
	7工作日
	适用于为防止火焰蔓延设计的穿越建筑物的母线干线。

	备注
	1、委托方应提供产品的额定电流、额定电压、额定绝缘电压、过电压类别、外壳防护等级等技术参数，作为试验参数。

2、母线干线系统电气性能的验证试验不包括故障条件下的情况。

3、送样时请附上产品的合格证及生产厂家等信息（其中应包括产品型号、名称、出厂编号等）。

4、检验性质为有见证送检的话，请提供见证记录等信息。


42、照明器具
	材料

名称
	检验项目
	抽样规则

及数量
	完成天数

	灯具的安全要求性能

GB7000.1-2007

GB7000.2-2008

GB7000.5-2005

GB7000.7-2005

GB7000.201-2008

GB7000.204-2008

GB7000.218-2008
	1.外观；2.标记；3.结构；4.内部接线；5.外部接线；6.接地；7.防触电保护；8.潮湿试验；9.介电强度；10.绝缘电阻；11.爬电距离；12.电气间隙；13.耐久性试验；14.热试验（即温升试验）。
	同一型号规格的2套样品为一组，其中1套备样，1套用于试验。
	18（见备注1、2）

	
	可进行的试验：1、耐热试验；2、耐火试验；3、耐起痕试验（见备注3。）
	
	

	灯具的光学性能

GB50411
	1、灯具的效率(GB50411标准中强制条文中要求的项目)。 
	同一型号规格的2套样品为一组，其中1套备样，1套用于试验。（见备注5、6）
	10

	照明附件（即镇流器）

GB50411
	1、输入特性；2、输出特性；3、保护接地；4、绝缘电阻；5、电气强度；6、谐波含量。
	同一型号规格的9套样品为一组，其中3套备样，6套用于试验。（见备注6）
	7

	
	(GB50411标准中强制条文中要求的项目)：1、能效限定值；2、谐波含量。
	
	10

	照明光源（包括节能灯、荧光灯、高压钠灯、白炽灯等）

GB50411
	1、灯功率；2、功率因数；3、光通量；4、初始光效(100h)；5、颜色特征（色温、显色性）；6、谐波含量；7、启动性能。
	同一型号规格的24只样品为一组，其中12只备样，12只用于试验。（见备注6）
	10

	
	可进行的试验：1、平均寿命；2、光通维持率(2000h)。（见备注4）
	同一型号规格的20只样品为一组，其中10只备样，10只用于试验。
	2000h

	
	(GB50411标准中强制条文中要求的项目)：1、初始光效(100h)；2、色度坐标；3、谐波含量。
	同一型号规格的20只样品为一组，其中10只备样，10只用于试验。（见备注6）
	10

	
	(各种电光源的能效等级及限定值标准中要求的项目)：1、初始光效；2、色度坐标；3、光通维持率(2000h)。
	同一型号规格的20只样品为一组，其中10只备样，10只用于试验。
	10+（见备注4）

	备注
	1、耐久性试验需要试验时间为10至15天。

2、检测不包括防暴灯具、水底灯具等的检测。

3、试验为破坏性试验，不退样。

4、平均寿命试验及光通维持率试验的收费另计，按小时计价，并且同一型号规格的20只样品为一组，其中10只备样，10只用于试验。

5、目前只能检测室内小型灯具，例如筒灯等。

6、最新的GB50411标准规定检查数量：同一厂家、同材质、同类型的，按其数量500套及以下时各抽检2组，500套以上时各抽检3组；由同一施工单位施工的同一建设单位的多个单位工程（群体建筑），当使用同一生产厂家、同材质、同类型、同批次的，可合并计算按每10万平方米建筑各抽检3组。


43、道理照明工程

对其道路照明工程的施工质量进行检测，主要检测项目有：平均水平照度、照度均匀度、亮度等重要参数或技术指标。


2

